## Master_DB
ID | 관리번호 | 진행상태 | 관할서 | 현장명 | 사업장주소 | 현장주소 | 메모 | 견적금액 | 계약금액 | 부가세 | 총 계약금액 | 선수금 | 중도금 | 잔금
1 | 25-01 | 진행중 | 공주 | 주식회사 삼양엔씨켐 정안공장 | 충청남도 공주시 정안면 정안농공단지길 32-102 | 충청남도 공주시 정안면 사현리 516-1 |  |  | 11000000 | 1100000 | 12100000 | 12100000 |  | 0
2 | 25-02 | 공사중 | 김포 | 김포 제1687부대 | 경기도 김포시 양촌읍 황금로 90-19 |  |  |  | 3000000 | 300000 | 3300000 | 3300000 |  | 0
3 | 25-03 | 공사중 | 화성 | 제5067부대 (전승신병교육대대) 51사단 | 경기 화성시 화성로 2337-36 | 경기 화성시 매송면 원평리 229번지 |  |  | 3000000 | 300000 | 3300000 | 3300000 |  | 0
| 260128 | 견적중 | 고양 | 한국윤활유㈜ | 경기 고양시 일산동구 지영로 185(지영동) |  |  | 5000000
| 260130 |  | 남양주 | 대동플라스틱 |  |  |  | 3000000
| 260202 |  | 화성 | 신원비에스 |  |  |  | 7000000
| 260105 |  | 용인 | 한국외국어대학교 HUFS | 경기도 용인시 처인구 모현읍 외대로 81 |  |  | 7000000
| 260113 |  | 용인 | (주)지씨셀 | 경기도 용인시 기흥구 이현로30번길 107 셀센터 |  |  | 24000000

## 연락처_DB
ID | 관리번호 | 이름 | 직함 | 부서 | 소속회사 | 이메일 | 전화 | 모바일 | 주소 | 명함 | 기타사항
1 | 25-01 | 조현철 | 차장 | 정안공장 / 환경안전팀 | ㈜ 삼양엔씨켐 | hyunchul.cho@samyang.com |  | 010-9386-1041
2 | 25-01 | 이윤찬 | 과장 | 본사 계약담당 |  | yoonchan.lee@samyang.com |  | 010-8680-1027
| 260105 | 한희태 | 과장 |  |  | ymbs007@hufs.ac.kr |  | 10.4806

## Work_DB
관리번호 | 25-01
상담일 | 업무형태 | 상담내용 | 첨부 자료 / 사진
2024-11-15 | 이메일 | 제조소 2개소 인허가 견적서 1,100만원 메일 발송 함
2025-01-09 | 통화 | 제조소 2개동 변경 인허가 결제 났다고 연락옴.
2025-01-13 | 메일 | 계약서 양식 요청받아서 메일 발송해줌 2동관련 변경사항 자료 받음 이번주 목요일 현장 방문 약속함 오전 9시반
2025-01-16 | 미팅 | 현장미팅 / 2동 변경 사항 파일 노트북에 다운 받아서 옴 미팅내용 요약 1. 2동부터 설치허가 진행하고 16동은 다음주 자료 받아서 명절전에 제출 2. 취급품목의 삭제, 증량, 신규추가 등으로 인한 일일사용량 변화 정리 3. 반응기 증가 (2동 가운데 오픈구간 구획)에 따른 배수 변경 4. 기존 배출설비는 국소 배출방식으로 진행했으므로 금회 증설 반응기에 국소배출 후드 증설로 진행 5. 급기 설비는 기존 환기설비 폐쇄하고 공조설비로 대체 하는거로 진행 6. 2층외부에 있던 스크러버 외부 1층으로 이동은 변경허가 대상에서 제외 7. 1층 입구에서 공사부분까지를 제외한 전역 가사용 신청도 및 서류 작성 후드4개 가동시 4,800 CMH 필요함. 바닥면적 928 x 18m3 = 16,000 CMH가 필요한데 지금 교환하려는 베풍기 제원이 15,000 CMH이므로 부족함 ► 그 외 문의사항으로 헥산을 보관 하기위해서 이동탱크를 근처에 세우고 사용하다가 비우면 새 이동탱크로 교체하여 사용 가능한지 문의 ---> 불가함. 헥산 품목에 관한 변경사항 있는지 물어봐서 알아보겠다고 대답해줌
2025-01-18 | 서류작업 | 어제 오늘 환기설비에 관한 자료 메일로 받고 / MSDS 출력해서 파일 정리함
2025-01-21 | 통화 | 2동 서류 작성 중 / 내일 동탄 본사로 계약하러 오라고 연락옴
2025-02-10 | 통화 | 바른소방 통화 : 아직 시공전이라 전에 제공한 도면이 최종이고 / 시공후 변경되면 도면 준다고 함. 건담건축 통화 : 문자로 변경도면 나오는대로 메일 보내달라고 요청함.
2025-02-13 | 통화 | 소방서 2동 설치허가 서류 제출 / 담당자 출산 휴가중이라 다음주 화요일 정도 통화 할것
2025-02-28 | 발행-입금 | 선수금 550+55=605 만원 입금 확인
2025-03-05 | 통화 | 다음주중에 현장 방문해서 설치허가 변경사항 정리 하자고 협의됨
2025-03-17 | 미팅 | 설치허가 제출시 변경사항 현장에서 조율하고 옴 / 조차장 보약한재 드시라고 50만원 전달함
2025-05-19 | 이메일 | 2동 완공시 필요한 자료 검토해서 메일로 발송함
2025-05-29 | 미팅 | 2동 완공검사 완료
2025-11-13 | 통화 | 16동 변경허가 대상인지 협의차 소방서 방문 약속 했는데 공사가 내년으로 넘어갈것 같다고 해서 취소함
2025-12-16 | 발행-입금 | 금년도 지급 계획때문에 16동 내년에 진행 하지만 잔금 선수금 550+55=605 만원 세금 계산서 발행함.